长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

环境信息公开

长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1、单位名称：长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

2、组织机构代码：91220112MA17ER0U03

3、法定代表人：邢顺义

4、生产地址：长春市双阳区齐家镇管家村

5、联系方式： 13943111918

6、生产经营主要内容：污水处理及其再生利用；水污染治理；管道、设备安装；架线和管道工程。

7、产品及规模：齐家污水厂开始建设时间2019年11月，于2020年07月开始试运行，在2020年10月正式验收运行，设计生活污水处理量 500吨/日，目前实际处理水量约为350吨/日。

二、排污信息：

1、主要污染物名称：COD、氨氮、SS、TP、TN等

2、排放方式：通过排污管道排入红旗河

3、排放口数量：1

排放口编号：22011B04

4、排放总量：COD ：8.367吨/年；

氨氮 ：0.556吨/年；

TP ：0.237吨/年；

TN ：5.703吨/年。

5、超标情况：无。

6、执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

7、核定的排放总量：COD ：54.75吨/年；

氨氮 ：7.113吨/年；

TP ：0.5475吨/年；

TN ：16.425吨/年。

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1、建设情况：齐家污水处理厂于2019年11月开工建设，2020年07月开始试运行，于2020年10月正式验收运行，设计生活污水处理量为0.05万吨/天，采用A2/O工艺+深度处理，设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水处理厂占地0.6336公顷，位于齐家镇南侧管家村红旗桥处，配套污水管网7.62公里。项目总投资6550万元。主要建设单体：粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、A2/O池，深度处理间、污水脱水间、鼓风机房及配电室、综合楼等。

2、运行情况：稳定达标运行。

四、建设项目环境影响评价情况：

1、环评批复部门：吉林省环境保护局，批复文号：《关于长春市双阳区齐家镇与山河街污水处理工程环境影响报告表的批复》（吉环审（表）字【2015】29号）。

2、可研批复部门：吉林省发展和改革委员会，批复文号：《关于长春市双阳区齐家镇与山河街污水处理工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批【2015】148号）。

3、环保竣工验收部门：长春市双阳区明阳国有资产经营有限责任公司

4、排污许可证证书编号：91220112776588067E004Q

五、突发环境事件应急预案：

1、编制单位：长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

2、编制时间：2023年10 月

3、备案部门：长春市生态环境局双阳区分局

4、备案时间：2023年 10月29日

5、备案编号：220112-2023-32L

六、其他应当公开的的环境信息：

1、接纳污水区域：双阳区御龙温泉度假村、齐家镇街区、齐家镇长岭社区等。

2、设计进水水质：COD ：350mg/L；SS ：200mg/L

氨氮：25mg/L；TN： 40mg/L

TP： 5mg/L

| 齐家污水处理厂2023年运行数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 污水进水量（t） | 污水出水量（t） | COD（mg/L） |  | 氨氮（mg/L） |  | 总氮（mg/L） |  | 总磷（mg/L） |  | SS（mg/L） |  | PH值 |  | 污泥处置（t） |
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |
| 1月汇总 | 13025 | 11289 | 26 | 12 | 10.7 | 0.04 | 15.0 | 5.27 | 1.83 | 0.06 | 26 | 1 | 7.10 | 7.85 | 0 |
| 2月汇总 | 11678 | 9953 | 27 | 11 | 11.9 | 0.04 | 17.4 | 5.28 | 1.24 | 0.04 | 27 | 1 | 7.06 | 7.86 | 0 |
| 3月汇总 | 13095 | 10952 | 19 | 10 | 14.6 | 0.03 | 18.6 | 6.85 | 0.85 | 0.03 | 26 | 1 | 7.06 | 7.86 | 0 |
| 4月汇总 | 12272 | 10374 | 28 | 8 | 11.2 | 0.04 | 15.4 | 9.42 | 1.35 | 0.03 | 26 | 2 | 7.46 | 7.51 | 0 |
| 5月汇总 | 12784 | 10967 | 35 | 11 | 6.60 | 0.02 | 14.7 | 9.12 | 1.41 | 0.04 | 27 | 3 | 7.58 | 7.62 | 0 |
| 6月汇总 | 12418 | 10625 | 51 | 12 | 15.2 | 0.02 | 19.1 | 9.04 | 2.36 | 0.06 | 14 | 3 | 7.80 | 7.77 | 3.62 |
| 7月汇总 | 12901 | 11017 | 56 | 13 | 12.2 | 0.03 | 20.8 | 7.19 | 1.73 | 0.06 | 33 | 4 | 7.50 | 7.51 | 0 |
| 8月汇总 | 12895 | 11051 | 53 | 13 | 10.0 | 0.02 | 14.5 | 8.38 | 2.52 | 0.07 | 30 | 3 | 7.51 | 7.53 | 0 |
| 9月汇总 | 12525 | 10644 | 78 | 14 | 11.2 | 0.03 | 19.1 | 9.41 | 2.29 | 0.06 | 29 | 3 | 7.41 | 7.41 | 0 |
| 10月汇总 | 12857 | 10950 | 110 | 13 | 15.1 | 0.03 | 23.0 | 7.13 | 2.89 | 0.04 | 31 | 3 | 7.29 | 7.26 | 0 |
| 11月汇总 | 12495 | 10673 | 127 | 14 | 11.2 | 0.04 | 17.9 | 6.28 | 2.37 | 0.03 | 31 | 3 | 7.14 | 7.13 | 3.55 |
| 12月汇总 | 12945 | 10941 | 96 | 14 | 11.3 | 0.02 | 17.9 | 3.89 | 2.07 | 0.02 | 30 | 3 | 7.69 | 7.61 | 0 |
| 年 统 计 | 151890 | 129436 | 58 | 12 | 11.7 | 0.03 | 17.7 | 7.27 | 1.90 | 0.04 | 27 | 2 | 7.38 | 7.57 | 7.17 |