**长春市广润水务有限公司（双营污水厂）**

**环境信息公开**

长春市广润水务有限公司（双营污水厂）公开的环境信息如下：

**一、基础信息：**

1、单位名称：长春市广润水务有限公司（双营污水厂）

2、组织机构代码：91220112MA17ER0U03

3、法定代表人：王策

4、生产地址：长春市双阳经济开发区育民路甲一号。

5、联系方式：13804391288

6、生产经营主要内容：污水处理及其再生利用；水污染治理；管道、设备安装；架线和管道工程。

7、产品及规模：双营污水厂开始建设时间2005年03月，于2008年01月开始试运行，设计生活污水处理量0.75万吨/日，目前实际处理水量约为0.3万吨/日。

**二、排污信息：**

1、主要污染物名称：COD、氨氮、SS、TP、TN等

2、排放方式：处理后直接排放至小营子河。

3、排放口数量：1

排放口编号：220112B02

4、排放总量：COD ：9.61吨/年；

氨氮 ：0.12吨/年；

TP ：0.13吨/年；

TN ：8.09吨/年。

5、超标情况：无。

6、执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

7、核定的排放总量：COD ：136.88吨/年；

氨氮 ：21.9吨/年；

TP ：1.37吨/年；

TN ：41.06吨/年。

**三、防治污染设施的建设和运行情况：**

1、建设情况：双营污水处理厂于2005年03月开工建设，2008年01月开始试运行。设计生活污水处理量为0.75万吨/天，采用A2/O工艺+深度处理，设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水处理厂位于长春市双阳经济开发区育民路甲一号。配套污水管网65公里。项目总投资9957万元。主要建设单体：粗格栅及提升泵池，细格栅及曝气沉砂池，A2/O池，二沉池、深度处理间、污水脱水间、鼓风机房及配电室、综合楼等。

2、运行情况：稳定达标运行。

**四、建设项目环境影响评价情况：**

1、环评批复部门：吉林省环境保护局，批复文号：《关于长春市双阳区双营子回族乡双鹿污水处理工程环境影响报告的批复》（吉环审（表）字【2016】27号）。

2、可研批复部门：吉林省发展和改革委员会，批复文号：《关于长春市双阳区双营子回族乡双鹿污水处理工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批【2016】29号）。

3、环保竣工验收部门：长春聚丰投资开发有限责任公司

4、排污许可证证书编号：91220112MA14U0B819001Q

**五、突发环境事件应急预案：**

1、编制单位：长春市广润水务有限公司（双营污水厂）

2、编制时间：2021年7月

3、备案部门：长春市生态环境局双阳区分局

4、备案时间：2021年 8月31日

5、备案编号：220112-2021-030-L

**六、其他应当公开的的环境信息：**

1、接纳污水区域：双阳经济开发区园区内生活污水及工业废水、鹿乡镇污水。

2、设计进水水质：COD ：300mg/L；SS ： 220mg/L

氨氮： 28mg/L；TN： 35mg/L

TP： 5mg/L

|  |
| --- |
| **双营污水处理厂2024年运行数据汇总表** |
| **月份** | **污水进水（t）** | **污水出水（t）** | **COD** | **氨氮** | **总氮** | **总磷** | **SS** | **PH值** | **污泥处置（t）** | **中水回用量（t）** |
| **进水** | **出水** | **进水** | **出水** | **进水** | **出水** | **进水** | **出水** | **进水** | **出水** | **进水** | **出水** |
| 1月汇总 | 114689 | 39770 | 61700 | 770 | 21 | 3.97 | 0.06 | 7.69 | 7.64 | 3.07 | 0.05 | 272 | 4 | 8.61 | 8.39 | 19.98 |
| 2月汇总 | 109218 | 43287 | 51820 | 977 | 22 | 3.98 | 0.15 | 7.75 | 9.27 | 2.81 | 0.07 | 234 | 4 | 8.3 | 8.07 | 22.3 |
| 3月汇总 | 135052 | 32318 | 86387 | 580 | 11 | 6.06 | 0.04 | 9.38 | 5.46 | 3.26 | 0.06 | 228 | 4 | 8.38 | 7.64 | 28.4 |
| 4月汇总 | 199724 | 33925 | 148164 | 254 | 9 | 12.34 | 0.02 | 13.36 | 7.02 | 3.78 | 0.01 | 356 | 5 | 7.74 | 7.48 | 25.83 |
| 5月汇总 | 213628 | 130567 | 69092 | 219 | 11 | 16.86 | 0.05 | 15.22 | 5.96 | 1.34 | 0.18 | 192 | 4 | 7.27 | 7.48 | 25.96 |
| 6月汇总 | 181316 | 152456 | 8896 | 249 | 7 | 3.15 | 0.02 | 18.93 | 5.85 | 2.64 | 0.14 | 115 | 4 | 7.32 | 7.53 | 27.04 |
| 7月汇总 | 184865 | 68331 | 95410 | 195 | 6 | 3.01 | 0.05 | 22.18 | 5.86 | 3.5 | 0.14 | 92 | 4 | 7.3 | 7.62 | 28.51 |
| 8月汇总 | 175166 | 81582 | 76934 | 277 | 6 | 0.41 | 0.06 | 12.09 | 5.53 | 2.21 | 0.11 | 89 | 4 | 7.45 | 7.73 | 26.16 |
| 9月汇总 | 158642 | 46260 | 97505 | 250 | 5 | 4.52 | 0.02 | 11.54 | 4.84 | 2 | 0.15 | 87 | 3 | 7.34 | 7.82 | 25.32 |
| 10月汇总 | 144814 | 62436 | 65083 | 249 | 6 | 9.21 | 0.02 | 10.48 | 6.49 | 2.15 | 0.06 | 95 | 4 | 7.2 | 7.85 | 19.11 |
| 11月汇总 | 131974 | 120971 | 0 | 263  | 6  | 8.99  | 0.06  | 11.51  | 4.66  | 5.21  | 0.05  | 97  | 4  | 7.12  | 7.84  | 18.66 |
| 12月汇总 | 123916 | 61341 | 52688 | 382 | 7 | 10.3 | 0.35 | 15.4 | 5.46 | 6.42 | 0.05 | 105 | 4 | 7.04 | 7.87 | 16.91 |
| **年 统 计** | **1873004** | **873244** | **813679** | **388.8** | **9.77** | **6.89** | **0.074** | **12.96** | **6.17** | **3.19** | **0.089** | **163.5** | **3.975** | **7.58** | **7.7769** | **284.18** |