长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

环境信息公开

长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1.单位名称：长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

2.组织机构代码：91220112MA17ER0U03

3.法定代表人：王策

4.生产地址：长春市双阳区齐家镇管家村

5、联系方式： 13943111918
6.生产经营主要内容：污水处理及其再生利用；水污染治理；管道、设备安装；架线和管道工程。

7.产品及规模：齐家污水厂开始建设时间2019年11月，于2020年7月开始试运行，在2020年10月正式验收运行，设计生活污水处理量 500吨/日，目前实际处理水量约为350吨/日。

二、排污信息：

1.主要污染物名称：COD、氨氮、SS、TP、TN等

2.排放方式：通过排污管道排入红旗河
3.排放口数量：1
排放口编号：AB-220112-0003-SH-00
4.排放总量：COD ：1.04吨/年；

氨氮 ：0.0019吨/年；

TP ：0.000648吨/年；

TN ：0.15吨/年。

5.超标情况：无。

6.执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

7.核定的排放总量：COD ：54.75吨/年；

氨氮 ：7.113吨/年；

TP ：0.5475吨/年；

TN ：16.425吨/年。

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1.建设情况：齐家污水处理厂于2019年11月开工建设，2020年7月开始试运行，于2020年10月正式验收运行，设计生活污水处理量为0.05万吨/天，采用A2/O工艺+深度处理，设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
污水处理厂占地0.6336公顷，位于齐家镇南侧管家村红旗桥处，配套污水管网7.62公里。项目总投资6550万元。主要建设单体：粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、A2/O池，深度处理间、污水脱水间、鼓风机房及配电室、综合楼等。

2.运行情况：稳定达标运行。

四、建设项目环境影响评价情况：

1.环评批复部门：吉林省环境保护局，批复文号：《关于长春市双阳区齐家镇与山河街污水处理工程环境影响报告表的批复》（吉环审（表）字〔2015〕29号）。

2.可研批复部门：吉林省发展和改革委员会，批复文号：《关于长春市双阳区齐家镇与山河街污水处理工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批〔2015〕148号）。

3.环保竣工验收部门：长春市双阳区明阳国有资产经营有限责任公司
4.排污许可证证书编号：91220112MA17ER0U03004Q
五、突发环境事件应急预案：

1.编制单位：长春市广润水务有限公司（齐家污水厂）

2.编制时间：2023年10 月

3.备案部门：长春市生态环境局双阳区分局

4.备案时间：2023年 10月29日

5.备案编号：220112-2023—32L

六、其他应当公开的环境信息：

1.接纳污水区域：双阳区御龙温泉度假村、齐家镇街区、齐家镇长岭社区等。

2.设计进水水质：COD ：350mg/L；SS ：200mg/L

氨氮：25mg/L；TN： 40mg/L

TP: 5mg/L 

	齐家污水处理厂2025年运行数据汇总表

	月份
	污水进水（t）
	污水出水（t）
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	SS
	pH值
	污泥处置（t）
	中水回用量（t）

	
	
	
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	
	

	1月汇总
	5160
	4380
	103
	19
	10.2
	0.04
	17.1
	3.16
	2.1
	0.01
	31
	3
	7.66
	7.65
	6.12
	5160

	2月汇总
	5019
	4295
	92
	19
	11.6
	0.02
	17.7
	2.53
	1.35
	0.01
	31
	3
	7.60
	7.67
	29.52
	5019

	3月汇总
	5261
	4460
	100
	19
	10.6
	0.05
	15.6
	3.09
	0.72
	0.02
	31
	3
	7.59
	7.60
	35.88
	5261

	4月汇总
	5895
	4963
	94
	19
	8.8
	0.04
	12.8
	2.93
	2.03
	0.01
	31
	3
	7.67
	7.71
	24.2
	5895

	5月汇总
	5284
	4375
	104
	19
	9.8
	0.03
	17.9
	1.48
	2.01
	0.01
	31
	3
	7.63
	7.62
	57.52
	5284

	6月汇总
	8615
	7269
	96
	20
	7.1
	0.03
	17.6
	2.28
	1.2
	0.01
	31
	4
	7.58
	7.57
	58.4
	8615

	7月汇总
	8866
	7662
	105
	20
	8.8
	0.02
	20.7
	2.3
	1.4
	0.01
	30
	4
	7.62
	7.58
	12.8
	8866

	8月汇总
	9303
	8191
	113
	22
	9.3
	0.03
	23.4
	2.5
	1.18
	0.01
	31
	4
	7.51
	7.6
	6.56
	9303

	9月汇总
	6210
	5368
	141
	13
	9.3
	0.03
	21.3
	2.2
	1.16
	0.01
	30
	4
	7.94
	7.6
	6.68
	6210

	10月汇总
	5192
	4674
	114
	10
	10
	0.02
	21.3
	1.96
	1.23
	0.01
	29
	4
	7.91
	7.7
	13.4
	5192

	11月汇总
	4710
	4159
	140
	11
	11
	0.04
	29
	1.86
	1.6
	0.01
	30
	4
	7.83
	7.6
	13.66
	4710

	12月汇总
	6032
	5027
	127
	11
	10.5
	0.02
	22.2
	1.2
	0.93
	0.01
	29
	4
	7.64
	7.53
	13.4
	6032

	年 统 计
	75547
	64823
	110
	16
	9.75
	0.03
	19.71
	2.29
	1.40
	0.01
	30.4
	3.58
	7.68
	7.61
	278.14
	75547


