长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

环境信息公开

长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1.单位名称：长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

2.组织机构代码：91220112MA17ER0U03

3.法定代表人：王策

4.生产地址：长春市双阳区奢岭街道办事处双榆村大房子屯。

5.联系方式：15330600431

6.生产经营主要内容：污水处理及其再生利用；水污染治理；管道、设备安装；架线和管道工程。

7.产品及规模：奢岭污水厂开始建设时间2009年11月，于2012年10月开始试运行，设计生活污水处理量 2.5万吨/日，目前实际处理水量约为0.8万吨/日。

二、排污信息：

1.主要污染物名称：COD、氨氮、SS、TP、TN等

2.排放方式：零排放，排水全部由东南热电厂回用。

3.排放口数量：1  

排放口编号：AB-220112-0009-GY-00
4.排放总量：COD ：19.59吨/年；

氨氮 ：0.06吨/年；

TP ：0.13吨/年；

TN ：9.91吨/年。

5.超标情况：无。

6.执行的污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

7.核定的排放总量：COD ：0吨/年；

氨氮 ：0吨/年；

TP ：0吨/年；

TN ：0吨/年。

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1.建设情况：奢岭污水处理厂于2009年11月开工建设，2012年10月开始试运行。设计生活污水处理量为2.5万吨/天，采用浮链式多级A/O工艺+活性砂滤，设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
污水处理厂占地2公顷，位于奢岭镇东，长双烟铁路与南奢岭河交汇的东北角。配套污水管网50.592公里。项目总投资7700万元。主要建设单体：粗格栅、细格栅及旋流沉砂池、A/O池，深度处理间、接触池、污水脱水间、鼓风机房及配电室、综合楼等。

2.运行情况：稳定达标运行。

四、建设项目环境影响评价情况：

1.环评批复部门：吉林省环境保护局，批复文号：《关于长春市奢岭污水处理厂新建项目环境影响报告书的批复》（吉环建字〔2008〕343号）。

2.可研批复部门：吉林省发展和改革委员会，批复文号：《关于长春市奢岭污水处理厂新建项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批〔2009〕478号）。

3.环保竣工验收部门：吉林省文瀚检测有限公司，验收文号：吉文瀚监验告字【2018】。

4.排污许可证证书编号：91220112MA17ER0U03002V
五、突发环境事件应急预案：

1.编制单位：长春市广润水务有限公司（奢岭污水厂）

2.编制时间：2021年08 月

3.备案部门：长春市生态环境局双阳区分局

4.备案时间：2021年8月31日
5、备案编号：220112-2021-031-L

六、其他应当公开的环境信息：

1.接纳污水区域：长春大学旅游学院、长春建筑学院、国信酒店及周边小区、奢岭镇主街、新安镇主街等。

2.设计进水水质：COD ：420mg/L；SS ： 210mg/L

氨氮： 30mg/L；TN： 45mg/L

TP: 4mg/L 

	奢岭污水处理厂2025年运行数据汇总表

	月份
	污水进水（t）
	污水出水（t）
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	SS
	pH值
	污泥处置（t）
	中水回用量（t）

	
	
	
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	进水
	出水
	
	

	1月汇总
	209678
	188524
	143 
	14 
	13.86 
	0.04 
	35.89 
	10.03 
	2.19 
	0.10 
	120 
	6 
	7.6 
	7.7 
	381.64
	104149

	2月汇总
	165979
	151478
	202 
	15 
	14.88 
	0.05 
	36.54 
	11.55 
	1.85 
	0.10 
	135 
	6 
	7.6 
	7.8 
	222.61
	17602

	3月汇总
	268600
	246266
	258 
	14 
	29.80 
	0.05 
	66.56 
	9.15 
	1.96 
	0.11 
	194 
	6 
	7.6 
	7.8 
	282.04
	105201

	4月汇总
	287248
	253944
	263 
	15 
	26.51 
	0.05 
	60.14 
	8.25 
	2.31
	0.11 
	181 
	6 
	7.6 
	7.8 
	394.42
	149805

	5月汇总
	313562
	283082
	313 
	15 
	26.41 
	0.05 
	61.75 
	6.86 
	2.95 
	0.10 
	188 
	6 
	7.6 
	7.8 
	393.86
	84664

	6月汇总
	288893
	258276
	222 
	14 
	21.41 
	0.03 
	52.09 
	7.41 
	2.22 
	0.11 
	190 
	6 
	7.6 
	7.8 
	417.16
	158964

	7月汇总
	299916
	273651
	172 
	11 
	17.13 
	0.03 
	43.72 
	5.23 
	0.99 
	0.09 
	153 
	6 
	7.6 
	7.8 
	241.62
	257836

	8月汇总
	346817
	322400
	150 
	13 
	13.02 
	0.03 
	38.44 
	9.16 
	1.52 
	0.12 
	122 
	6 
	7.7 
	7.8 
	132.41
	313436

	9月汇总
	325592
	307624
	270 
	16 
	21.94 
	0.06 
	52.89 
	7.09 
	2.14 
	0.08 
	161 
	6 
	7.6 
	7.8 
	306.25
	220166

	10月汇总
	313707
	287282
	231 
	16 
	21.54 
	0.05 
	53.38 
	7.01 
	1.60 
	0.08 
	166 
	6 
	7.7 
	7.8 
	326.4
	181547

	11月汇总
	287304
	264547
	275
	17
	25.47 
	0.06 
	55.47 
	4.37 
	1.77 
	0.07 
	155
	6 
	7.70 
	7.80 
	301.08
	133964

	12月汇总
	315005
	264278
	285
	19
	32.12 
	0.07 
	67.85 
	4.94 
	2.00 
	0.08 
	138 
	6 
	7.70 
	7.80 
	236.17
	67449

	年 统 计
	3422301
	3101352
	232
	15
	22.01
	0.05
	52.06
	7.59
	1.96
	0.10 
	159
	6
	7.6
	7.8
	3635.66
	1794783


